## Sheet1
附件4
宜宾市中医医院智能化系统运维保障服务项目设备清单
类型 | 厂商 | 产品 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 年/维保金额（元） | 备注要求
重点保障 | 网络设备 | 外网和设备网主核心 | H3C S7506 | 套 | 2 | 10000 | 10000 | 提供至少1次原厂人工上门故障处理服务;及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 无线控制器 | 锐捷RG-WS6512 | 套 | 1 | 5048 | 5048 | 日常维护，检查等,及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 主内网核心 | 锐捷RG-7810C | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 提供至少1次原厂人工上门故障处理服务;及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 备内网核心 | 锐捷RG-7810C | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 提供至少1次原厂人工上门故障处理服务;及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 智能网核心交换机 | 锐捷RG-S7810C | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
重点保障 | 安全设备 | 设备准入管理 | 锐捷RG-ESS 1000 | 套 | 1 | 5048 | 5048 | 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 威胁探针系统 | 绿盟综合威胁探针UTS V2.0 UTSNX3-HDB2105 | 套 | 1 | 5460 | 5460 | 提供维保期内的系统升级授权、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 堡垒机（运维安全管理） | 绿盟运维安全管理系统OSMS V5.6 OSMSNX3-HDB200 | 套 | 1 | 2830 | 2830 | 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 入侵防御管理 | 绿盟网络入侵防护系统NIPS(千兆) V5.6 NIPSNX3-HDB1202 | 套 | 1 | 1870 | 1870 | 提供维保期内的系统升级授权、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 上网行为管理(安全审计) | 绿盟安全审计系统SAS(千兆) V5.6 SASNX3-WB3320 | 套 | 1 | 3460 | 3460 | 性能参数： 适用带宽150M。 提供维保期内的系统升级授权、上网行为特征库(应用特征库和URL分类库)、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 下一代防火墙 | 绿盟NSFOCUS NF V6.0 | 套 | 1 | 11720 | 11720 | 提供维保期内的系统升级授权、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 主内网防火墙 | 绿盟NSFOCUS NF V6.0 | 套 | 1 | 11720 | 11720 | 提供维保期内的系统升级授权、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 备内网防火墙 | 绿盟NSFOCUS NF V6.0 | 套 | 1 | 11720 | 11720 | 提供维保期内的系统升级授权、病毒威胁库更新、产品保修服务、远程支持服务，及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
重点保障 | 医疗云桌面系统 | 深信服桌面云产品 | VDS-R-7550 | 套 | 11 | 70544/项 | 70544 | 1）提供云桌面盒子、键盘、显示器、鼠标等硬件配件的免费维修或更换服务，每年无条件更换或增加不超过5套。 2）提供系统所需的硬件服务器的操作系统升级、补丁升级、高危风险处理等服务，每年提供不少于4次的现场巡检服务，并提供巡检记录和书面报告； 3)包含云桌面系统日常维护； 4）不包含硬件设备维修服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  |  | VDC-1000-B1100 | 套 | 1
|  |  | aDesk-STD-200H-s(HDMI) | 套 | 400
|  |  | VDI普通版用户授权 | 套 | 400
|  |  | VS模块（适用于VDS-R-7550） | 套 | 11
重点保障 | 病房呼叫系统 | 病房呼叫（神州视翰） | 呼叫分机/主机等 | 台 | 1839 | 50000/项 | 45900 | （1）每一个运维周期对医院护士进行一次统一培训：如何使用分机呼叫、取消、查看显示屏信息、重启门口屏或床头屏等。针对医护人员和运维人员不定期更新简易操作指南。新功能上线前要专项培训。 （2）运维周期内要定期按季度检查系统日志、安全配置、配合处理漏洞扫描等。 （3）建立关键备件库：床头屏、门口屏、电源、呼叫手柄、保险管等，如发现问题，需在12小时内完成更换处理。库存量根据病区规模和重要性设定（弱电井弱电电源板不超过20块、呼叫手柄不超过50个，保险管不超过10个，床头屏和门口屏在每一个运维周期免费维修或更换不超过10个）。 （4）包含病房呼叫系统软件日常维护。 （5）不包含硬件设备维修服务与新功能开发对接服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
重点保障 | 德塔森特（机房建设系统） | 配电室基站空调 | DTCT 12KW | 台 | 1 | 33600/项 | 28000 | （1）巡检服务（每季度1次） 配电室基站空调/主机房行级空调:过滤网、加湿器、外部冷凝器、制冷系统运行压力、排水系统、外机清洗等进行检查和维护。过滤器和外机清洗。 UPS：检查输入电压值、输出电压值、输出电流均分情况、负载率等参数等运行是否正常，定期对UPS进行放电测试，内部除尘处理。 主机房电池：检查有无渗漏变形并对内阻进行检测电池工作模式测试。动环监控系统，检查输入传感器状态及软件运行情况。 封闭冷通道：检查维修\冷池移门、门禁、天窗,包含电灯、静电地板、开关等日常更换维护 （2）接口要求：机房动环数据接口对接要求，提供给甲方指定的第三方监控平台获取机房设备实时监控数据的SNMP、Restful北向服务接口。 （3）不包含硬件设备维修服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
|  | 主机房行级空调 | DTCT 40kw | 台 | 2
|  | 150kvA UPS | DTCT 150KVA+4*30kvA | 台 | 1
|  | 主机房电池 | 100AH | 节 | 160
|  | 动环监控系统 | 设备+软件 | 套 | 1
|  | 封闭冷通道 | 通道及机柜 | 套 | 1
|  | 北向数据接口模块 | DT01-SP-SNMP/N | 套 | 1
重点保障 | 综合安全防范系统 | 达实综合安全防护系统 | 门禁系统 | 套 | 1 | 6200 | 6200 | （1）提供与医院门禁系统适配的人脸识别终端、开门按钮、280KG单门磁力锁，双门门禁控制器硬件配件的免费维修或更换服务，每年更换不超过5套。 （2）提供门禁系统及设备故障处理服务。 （3）对医院门禁系统及设备设按季进行巡检，并提供巡检记录和书面报告。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
重点保障 | 智能电视管理系统 | 广电智慧电视管理系统 | V2.1_DSW(20230531) | 套 | 1 | 24000 | 24000 | （1）提供不超过40套高清数字电视节目包含6套专属特色频道开通授权(金鹰卡通、卡酷少儿、动漫秀场、魅力足球、四海钓鱼、劲爆体育)。 （2）提供7X24小时故障处理服务和技术支持服务，从接到故障受理电话到故障解决，一般故障≤8小时，主干线故障≤24小时。 （3）包含中心信号接入设备、线路、网络费、信号源维护等费用。 （4）广电客服热线:96655。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 数字时钟系统 | 思利敏时钟网管系统 | V2.0.0 | 套 | 1 |  |  | 提供系统 7×24 小时技术运维服务，支持全院统一时间同步、时钟设备集中管控，提供1年免费质保及故障快速响应服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 信息发布系统 | 信息发布（神州视翰） | 信息发布机 | 台 | 82 |  |  | 包含信息发布系统软件日常维护。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | VIP病房 | VIP病房（神州视翰） | 智慧病房 | 件 | 2 |  |  | 包含智慧病房系统部署调试、软件日常维护，支持病房呼叫、信息交互、医护联动功能，提供 7×24 小时技术支持。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 多媒体会议系统 | 网动统一通信平台 | V5.0.25.0710 | 套 | 1 |  |  | 支持远程视频会议、多方语音通信、协同办公功能，提供系统调试、软件运维及 7×24 小时故障处理服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 楼宇自控系统 | 德易安组态 | V7.0.1.2 | 套 | 1 |  |  | 实现楼宇机电设备集中监控、智能联动管控，包含系统组态调试、日常运维及应急故障处置服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 能耗监管系统 | 科翔物联 | V1.8 | 套 | 1 |  |  | 实现全院水、电、气能耗数据采集、统计分析、在线监管，提供系统软件维护、数据校准及技术支撑服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 公共广播系统 | 霍尼韦尔公共广播Tk-Audio | V4.0.5(20220726) | 套 | 1 |  |  | 支持分区广播、日常播报、应急广播联动，提供系统调试、日常巡检维护及 7×24 小时故障处置服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 停车场管理系统 | 达实物联 | \ | 套 | 1 |  |  | 实现院内车辆进出管控、车位实时监测、进出数据统计，包含系统部署调试、软件维护及故障响应服务。 及时处理系统异常故障，确保系统正常运行。
非重点 | 弱电井整理 | 网线整理、光纤整理 | 墙插标签制作，含标签纸 | 根 | 38 | 100 | 3800 | 每年对医院所有弱电井开展一次巡检、整理工作，重点将网线进行梳理并张贴链路标签，确保弱电井布局规范、干净整洁、标识可读。
非重点 | 日常打包运维服务 | 信息化综合 打包运维服务 | 服务类，无硬件规格型号 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 为医院提供每月1次的日常巡检维护工作，内容包括但不限于提供以下服务： 1.主要网络设备的系统配置文件备份管理：备份范围：甲方指定的核心、汇聚、接入交换机和安全设备等；备份频率：每月执行一次全量配置备份并导出，并要求每次修改配置、版本升级或故障排查操作前必须手动备份；存储要求：配置文件需保存至甲方指定的本地设备中，保留期限不少于6个月，文件名需包含设备IP地址、主机名及备份时间，确保可追溯性；验证机制，甲方随机抽查备份文件完整性，确保文件可正常读取且未损坏。 2.按照《网络安全法》有关要求，协助甲方采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。 3.负责日常运维服务、应急服务、7*24小时响应服务、电话和远程支持服务、现场支持服务，及时响应甲方提出的有关变更需求，如网络映射、安全配置、查询统计、监测排查等工作； 4.响应时间：30分钟内电话响应，1小时内到现场，24小时维修并排除故障（无备件材料按材料采购顺延除外）。
| 合计 |  |  |  |  | 292320